## Sheet1
类型 | 代号 | 寄存器地址 | 功能 | byte | bit function | R/W | 功能码 |  | 备注
输入寄存器 | 3 | 30001 | NTC | [8:15] | NTC2 temperature value | R | 04 |  | 温度范围：0~125℃
|  |  |  | [0:7] | NTC1 temperature value
|  | 30002 |  | [8:15] | NTC4 temperature value
|  |  |  | [0:7] | NTC3 temperature value
|  | 30002 | ADC | [8:15] | ADC13 value |  |  |  | 预留
|  |  |  | [0:7] | ADC14 value
|  | 30003 | I_OUT | [8:15] | I_OUT2 current value |  |  |  | 电流范围：0~30A
|  |  |  | [0:7] | I_OUT1 current value
|  | 30004 |  | [8:15] | \
|  |  |  | [0:7] | I_OUT3 current value
输出寄存器 | 4 | 40001 | PWM | [8:15] | \ | R/W | 03 | 06
|  |  |  | [5:7] | PWM8 风速： 001：1档 010：2档 011：3档 100：4档 101：5档 110：6档
|  |  |  | [2:4] | PWM7 风速： 001：1档 010：2档 011：3档 100：4档 101：5档 110：6档
|  |  |  | 1 | PWM8开关状态： 0：开启 1：关闭
|  |  |  | 0 | PWM7开关状态： 0：开启 1：关闭
|  | 40002 | LED | [8:15] | \
|  |  |  | [1:7] | \
|  |  |  | 0 | LED开关状态： 0：开启 1：关闭
|  | 40003 | 220V_OUT | [8:15] | \ |  |  |  | 功率范围：0%~100%
|  |  |  | [1:7] | 220V_OUT CH4功率百分比
|  |  |  | 0 | 220V_OUT 开关状态： 0：开启 1：关闭
|  | 40004 | temp set | [8:15] | NTC2 temperature set |  |  |  | 温度范围：0~125℃
|  |  |  | [0:7] | NTC1 temperature set
|  | 40005 |  | [8:15] | \
|  |  |  | [0:7] | NTC3 temperature set